ПАСПОРТ

Компрессор герметичный поршневой

Тип MTZ Модификация MTZ80HP4AVE

Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.

Дата редакции: 01.01.2026

Сведения об изделии

Компрессор герметичный типа MTZ.

Продавец

ООО «КОМПРЕССОР» ИНН 7725420559 КПП 772901001

119619, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Солнцево, ул Производственная, д. 11, стр. 8,

тел.: +74955327898

Нормы безопасности

-Холодильные компрессоры должны использоваться только по их прямому назначению;

-Только квалифицированный и имеющий соответствующие разрешения персонал имеет право устанавливать, подключать и обслуживать это оборудование;

-Электрические подключения должны производиться квалифицированными электриками;

-Необходимо соблюдать все существующие стандарты по электрическому и гидравлическому подключению этого оборудования;

-Никогда не оставляйте холодильную систему без присмотра, если система не заправлена или заправлена только избыточным давлением сухого воздуха, если сервисные вентили закрыты, а электропитание не заблокировано;

-Используйте только разрешенные хладагенты и масла;

-Не включайте агрегат, если он не заправлен хладагентом и/или не подсоединён к холодильной системе.

Назначение изделия

Компрессор герметичный типа MTZ является поршневым и предназначен для работы в холодильных системах средне- и высокотемпературного применения.

Компрессор MTZ может использоваться с гидрофторуглеродными (HFC) хладагентами R407C, R134a, R404A, R507, R407A, R407F, R448A/449A, R452A, R513A и полиэфирным маслом 175PZ.

Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Технические характеристики

| Хладагент | R134a / R404A / R407C |
| --- | --- |
| Холодопроизводительность, Вт | 11 200 / 18 080 / 17 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 040 / 7 375 / 6 286 |
| Потребляемый ток, А | 8,443 / 12,68 / 11,31 |
| Холодильный коэффициент, ВТ/Вт | 2,77 / 2,45 / 2,76 |
| Условия испытания | EN12900: Температура кипения = +5ºC Температура конденсации = +50ºC Перегрев = 10K Переохлаждение = 0K |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 6 550 / 8 681 / 8 592 |
| Рабочий объём, см3/об | 135,78 |
| Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 23,63 |
| Число цилиндров | 2 |
| Заправка масла, дм3 | 1,8 |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Уровень мощности шума при 50 Гц, дБ (А) (без кожуха) | 79 |
| Уровень мощности шума при 50 Гц, дБ (А) (с кожухом) | 73 |
| Номинальное напряжение питания | 380-400 B/3 фазы/50 Гц 460 B/3 фазы/60 Гц |
| Диапазон напряжения питания | 340–440 В/50 Гц 414–506 В/60 Гц |
| LRA (ток при заторможенном роторе), A | 80 |
| MCC (Максимальный непрерывный ток), A | 18 |
| Сопротивление обмотки, Ом (±7% при +25°С) | 1,9 |

Комплектность

Компрессор поставляется с необходимым комплектом для монтажа (резиновые втулки, стальные втулки, болты, гайки и шайбы), клеммной коробкой (с крышкой).

Резиновые прокладки служат для уменьшения передачи вибрации на раму или фундамент компрессора. Стальные втулки, болты, гайки и шайбы служат для фиксации (крепления) компрессора к раме или фундаменту.

Компрессор поставляется без заправки хладагентом. Компрессор заправлен маслом, необходимым для смазки подшипников, в количестве, указанном в разделе “Технические характеристики”. Для исключения попадания влаги в компрессор он заправлен сухим азотом до избыточного давления 0,3–0,7 бар.

Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие компрессора герметичного техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 6 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Срок службы компрессора герметичного спирального при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет даты продажи, указанной в транспортных документах.

Гарантия на изделие может считаться аннулированной и не имеющей силы в следующих случаях:

-изменение внешнего вида компрессора (отсутствие заводской таблички, следы сверления и сварки, сломанные опоры, следы ударов),

-компрессор вскрыт покупателем или возвращен открытым (т.е. с открытыми нагнетательным и всасывающим патрубками),

-наличие ржавчины и воды внутри компрессора, добавление в масло жидкости для обнаружения течи, использование хладагента или масла, не разрешенного заводом-изготовителем, любое отклонение от рекомендованных правил установки, эксплуатации или технического обслуживания, использование компрессора в средствах передвижения (кораблях, поездах, автомобилях и т.п.) или во взрывоопасных условиях (распределительная коробка компрессора не является взрывозащищенной).

Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта ООО “Компрессор” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.

ООО “Компрессор” не компенсирует издержки, превышающие стоимость компрессора. В остальном, отношения между Покупателем и ООО “Компрессор” регулируются Договором между Покупателем и ООО “Компрессор”.

Подробно с гарантийными обязательствами можно ознакомится на сайте http://www.pkholod.ru, раздел Покупателю, Гарантия.